神港テクノス㈱指示調節計：フェイスプレート説明書（Ｖｅｒ．１）

本説明書は、GOT1000と神港テクノス㈱指示調節計：FCR-15Aをシリアル（RS232）で接続し、

調節計へのSV値変更、PV値モニタ、MV値モニタを行うサンプル画面説明書になります。

１．システム構成（１：１接続）

GOT1000

（GT15**－ＶGA）

神港テクノス㈱：

FCR-15A-R/M C

RS232（拡張I/F）

・ﾎﾞｰﾚｰﾄ：19200bps

・ﾃﾞｰﾀ長：7bit

・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：1bit

・ﾊﾟﾘﾃｨ：偶数

・送信ディレイ時間：5m

温度センサ

オムロン E52-CA1GT-14
K:CLASS:2

・制御方式：加熱制御
(温調器設定により冷却制御も可)

・警報設定：警報１

・入力種別：K熱電対

(センサ動作範囲：0～350℃)

本サンプルでは、指示調節計を以下設定で確認しています。

全てOFF(■側有効)　　　 　　 警報1(1)  センサ(0)

8 7 6 5 4 3 2 1

SW304

OFF

ON

SW302    SW303

２．機能説明

２．１　[初期画面]

- 画面をタッチで　[温調画面]に切換わります。

２．２　[温調画面]

２．２．１　フェイスプレート

・SV値変更

SV値設定の変更を行います。±１、±１0ボタンで設定値が変化します。

・SV値モニタ

SV値変更ボタンにて設定した値をモニタします。

・PV値モニタ

PV値の数値表示を行い、温度センサの接触温度により値が変化します。
また、ステート設定により80℃以上で赤く点滅表示に切換わります。
尚、本警報設定はGOTで設定してあり、指示調節計側では制御していません。

・MV値モニタ

MV値の数値表示を行います。本サンプルの場合、制御を加熱制御で行っています。

・警報の表示

｢A1｣第1警報で、赤点滅表示します。｢SB｣センサバーンアウトで、赤点灯表示します。

・出力表示

「OUT1」オープン出力状態で緑色点灯、｢OUT2｣クローズ出力状態で黄色点灯します。

・制御表示
｢MAN｣マニュアル制御で、赤点灯します。｢AT｣オートチューニング実行で黄色点滅します。

２．２．２ヒストリカルトレンドグラフ

・SV値グラフ表示（0～100）

SV値をグラフ表示します。

・PV値グラフ表示（0～100）

PV値をグラフ表示します。

（温度センサのレンジは0～350℃ですが、グラフ変化を分かりやすくするため0～100の範囲を表示します）

・MV値グラフ表示（0～100）

MV値をグラフ表示します。

・その他

本トレンドグラフはロギングを実施しています。

２．３．パラメータ画面

- 指示調節計の内部データを通信機能で書き換えるための画面です。

｢パラメータ画面｣ボタンをタッチすると、画面が切り替わります。

- 本サンプルでは黄色数値部が入力可能となっています。白色数値部は、表示のみになります。

- 項目「ステップ(１～７)時間設定」の入力形式は、以下例のように入力してください。
○99時間59分(設定最大値)を入力する場合
　 ５９ ９９  ←｢5999｣と入力する。(分と時間を反転して入力してください)
　　　　 　　　分表示
　　　　　　　 時間表示

・　本パラメータでは、数値入力オブジェクトの｢範囲設定｣に温度入力範囲の設定を行っています。

センサの種類の変更や温度範囲を変更する場合は、｢範囲設定｣を設定し直してください。

・　温度調節器側のオプション有無や入力センサの違いによって、一部動作しないパラメータがあります。

２．４．その他

・本サンプルではRS232C接続のため局番設定は｢０｣番固定としています。

・１つのヒストリカルトレンドグラフ内に異なるレンジのグラフを表示する場合、
基準になるレンジを決め、他のデータをスケール変換する計算式が必要となります。

３．動作環境
３．１　インストールが必要なＯＳ

| 項番 | 分 類 | ＯＳ内容 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 通信ドライバ | 神港テクノス 調節計 | 調節計の使用 |
| ２ | 拡張機能OS | ストローク基本フォント(日本) | フォント使用 |
| ３ | オプション機能OS | ロギング | ヒストリカルトレンドグラフ表示 |

  - その他

・ヒストリカルトレンドグラフを表示するにはロギングが必要になりますので、オプション機能ボードを装着してください。

・ＧＯＴで、時計情報を設定する場合は、GOTにバッテリを装着してください。(調節計は時計情報を持っていません)

・本サンプルデータを使用する場合はGT-Designer2Version2.56J以上をご使用ください。

４．画面内容説明

４.1　初期画面

画面をタッチすることで、温調画面に遷移します。

4.2　温調画面

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

指示調節計の温度設定や各種モニタを行います。

①指示調節計で持っているメモリ情報を表示します。
②各種モニタを行います。また、各ランプの内容は、指示調節計の表示部と同じ内容になります。
　(指示調節計の取扱説明書をご参照ください)
③タッチにより、SV値をアップ／ダウンします。但し、AT実行中は設定できません。(指示調節計の仕様となります)
④タッチすることにより、オート／マニュアルの制御方法を切り替えます。
⑤タッチすることにより、オートチューニングを実行／解除します。
⑥PV、SV、MV値をグラフで表示します。(PV：緑色、SV：黄色、MV：水色)
⑦タッチすることにより、パラメータ画面に遷移します。
⑧タッチすることにより、グラフ情報をモニタします。
　また、｢カーソル表示｣をタッチすると、PV、SV、MVの履歴情報を表示します。

4.3　パラメータ画面

①

②

②

③

③

パラメータの各種設定、モニタを行います。

①タッチすることにより、温調画面に遷移します。
②パラメータのコメント表示します。(コメント表示で設定)

③数値入力により、パラメータを設定します。
但し、白文字の数値は、数値表示のみです。

以上