オムロン温調器：E5ENフェイスプレート説明書（Ver1）

本説明書はGOT1000とオムロン温調器：E5ENをシリアル（RS232）で接続し温調器へのSV値設定、PV値モニタ、MV値モニタを行うサンプル画面の説明書です。

１．システム構成（１：１接続）

GOT1000

（GT15**－SVGA）

温調器

オムロン：E5EN

RS232（標準I/F）

・ﾎﾞｰﾚｰﾄ：38.4Kbps

・ﾃﾞｰﾀ長：7bit

・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：2bit

・ﾊﾟﾘﾃｨ：偶数

ｹｰﾌﾞﾙは自作ｹｰﾌﾞﾙを使用

温度ｾﾝｻ

理科工業

THERMO　COUPLE

K：CLASS：2

・制御方式：ON/OFF制御

・警報設定：警報１、上限20℃

・入力種別：K熱電対

（-200~1300℃）

２．機能説明

２．１．フェイスプレート

・SV値変更（-200～1300℃）

SV値の設定、変更を行います。±１、±１0ボタンで設定値が変化します。

・PV値モニタ（-200～1300℃）

PV値の数値表示を行い、温度センサの接触温度により値が変化します。また、ステートで３４℃以上で赤く点滅表示に切換わります。尚、本警報設定はGOT1000での設定であり温調器では制御していません。

・ＳV値モニタ（-200～1300℃）

SV値変更ボタンにて設定した値をモニタします。

・MV値モニタ（0～100％）

MV値の数値表示を行います。本サンプルの場合制御仕様がON/OFF制御の為、表示データは0（OFF）と100（ON）のみとなります。

・警報の表示（警報１のみ対応）

SV値+２０℃以上にて「ALM1」ランプが点灯します。尚、本警報は温調器での制御となり温調器の設定が必要となります。

・出力表示（出力１のみ対応）

MV値が0で「OUT1」ランプが消灯、100で点灯します。

・停止表示

温調器が制御中で「STOP」ランプが消灯、停止中で点灯します。

・局番切換え指定

ここで指定された局番の温調器を制御対象とします。尚通信形態がRS232の場合マルチドロップ接続は不可能のため機能しませんがRS485接続時は局番切換え可能となります。尚、GOT1000と温調器を接続する場合必ず局番１が必要となります。局番１が存在しない場合通信エラーとなり通信不可となります。

【局番切換え指定方法】

局番切換えには「共通設定」の「局番切り換え」とオブジェクトごとに設定する局番「100～115」指定がありますが本サンプルでは局番「100～115」指定にて局番切換えを実施しています。

理由：

・GT11でも使用可能

・必要なオブジェクトごとに局番切り換えが可能

２．２．ヒストリカルトレンドフラフ

・SV値グラフ表示（-200～1300）

SV値をグラフ表示します。

・PV値グラフ表示（-200～1300）

PV値をグラフ表示します。（温度センサレンジが-200～1300のため体温程度ではグラフ変化は微小となり変化がわかり辛い）

・MV値グラフ表示（0～100）

MV値をグラフ表示します。ON/OFF制御のため0or100の値のグラフとなります。

・制約事項

本トレンドグラフはロギングは未実施です。またモニタ先は局番１固定となります（フェイスプレートでの局番切り替えには追従しない）

２．３．その他

・RS485接続時はGT15-RS4-TEが必要となります。RS232→RS485接続への変更はプロジェクトデータの変更は不要、接続形態、結線のみを変えることで可能となります。

・1：1、1：n接続時も局番１は必須となります。

・１つのトレンドグラフ内に異なるレンジのグラフを表示する場合基準になるレンジを決め、他のデータをスケール変換する計算式が必要となります。

・本サンプルデータは温調器E5EN、E5CN、E5ANで動作可能です。（RS232はE5EN、E5ANのみ）

・本サンプルデータを使用する場合対応する通信ドライバ「オムロン　サーマック／インパネNEO」をGT-Designer2Version2よりインストールする必要があります。

３．画面内容説明

現在のPV値、設定したSV値を表示します。

PV値が34℃以上の場合、表示色が赤色になります。

フェイスプレートを表示します。

温調器のアラーム状態を示します。発生時は赤色点滅します。

PV、SV、MV値をグラフで表示します。

PV：緑色、SV：黄色、MV：水色

SV値を設定するキーです。押下することによりSV値をアップ/ダウンします。

OUT1、2は温調器の制御出力の状態を示します。出力時に黄橙色に点灯します。STOPは温調器のラン/ストップの状態を示します。実行状態に合わせランプが黄橙色に点灯します。

温調器を複数台接続時モニタ先の局番を切り替えます。

以上