富士電機システムズ㈱製温調器：PXR5フェイスプレート説明書（Ver.1）

本説明書はGOT1000と富士電機システムズ㈱製温調器：PXR5をシリアル（RS485）で接続し温調器へのSV値変更、PV値モニタ、MV値モニタを行うサンプル画面の説明書です。

１．システム構成（１：ｎ接続）

GOT1000

（GT15**－XGA）

温調器

富士㈱：PXR5

RS485（拡張I/F）

GT15-RS4－TEユニット

・ﾎﾞｰﾚｰﾄ：9.6Kbps

・ﾃﾞｰﾀ長：8bit

・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：1bit

・ﾊﾟﾘﾃｨ：奇数

・送信ディレイ時間：5ms

ｹｰﾌﾞﾙは自作ｹｰﾌﾞﾙを使用

温度ｾﾝｻ

オムロン

E52-CA6F

K：CLASS：2

・制御方式：ON/OFF制御

・警報設定：警報2

・入力種別：K熱電対

（0~350℃）

２．機能説明

２．１　[トップ画面]

- 中央部をタッチで　[温調画面]に切換わります。

- 初期設定を実施します。

２．２　[温調画面]

２．２．１フェイスプレート

・SV値変更（0～100℃）

SV値設定の変更を行います。±１、±１0ボタンで設定値が変化します。

・SV値モニタ（0～100℃）

SP値変更ボタンにて設定した値をモニタします。

・PV値モニタ（0～350℃）

PV値の数値表示を行い、温度センサの接触温度により値が変化します。また、ステート設定により80℃以上で赤く点滅表示に切換わります。尚、本警報設定はGOT1000での設定であり温調器では制御していません。

・MV値モニタ（-3～103％）

MV値の数値表示を行います。本サンプルの場合制御仕様がON/OFF制御の為、表示データは-3（OFF）と103（ON）のみとなります。

・警報の表示

｢ALM1｣上限異常、｢ALM2｣下限異常で点灯します。

２．２．２　ヒストリカルトレンドグラフ

・SP値グラフ表示（0～100）

SP値をグラフ表示する。

・PV値グラフ表示（0～100）

PV値をグラフ表示します。（温度センサレンジは0～350であるがグラフ変化を分かりやすくするため0~100で表示します。）

・MV値グラフ表示（-3～103）

MV値をグラフ表示します。ON/OFF制御のため-3or103の値のグラフとなります。

・制約事項

本トレンドグラフはロギングを実施しています。またモニタ先は局番１固定（フェイスプレートでの局番切り換えは実施していません）

２．３．エンジニアリング画面

- 温調器の内部データを通信機能で書き換えるための画面です。

｢ENG｣押し釦を１秒以上連続押しで切り替わります。

- 本画面はサンプルとして内部データの一部を表示しています。

本サンプルでは緑色文字部が入力可能となっています。白色文字部は表示専用です。

富士電機システムズ㈱製温調器では、読出し専用デバイスと読出し/書き込み可能デバイスがあります。

２．４．その他

・1：1、1：n接続時も局番１は必須となります。

・１つのトレンドグラフ内に異なるレンジのグラフを表示する場合基準になるレンジを決め、他のデータをスケール変換する計算式が必要となります。

- 本サンプルデータは温調器PXR5で動作可能です。

- 【局番切り換え指定方法】

本サンプルでは局番切り換えを実施していません。

局番切り換えには「共通設定」の「局番切り換え」を設定する方法と、オブジェクトごとに設定する局番を「200～215」とし｢GD10~25｣で間接指定する方法があります。

３．画面内容説明

3.1　[トップ画面]

中央部をタッチすることで

初期設定後温調画面に切り替わります。

ダミー（お客さんにより設定します）

3.2　[温調画面]

温調器のアラーム状態を示します。発生時は赤色点滅します。

現在のPV値、設定したSV値、MV値を表示します。

エンジニアリング画面を

表示します。（1秒押し）

フェイスプレートを表示します。

PV、SV、MV値をグラフで表示します。

PV：緑色、SV：水色、MV：黄色

SV値を設定するキーです。押下することによりSV値をアップ/ダウンします。

ダミー（お客さんにより設定します）

3.3　[エンジニアリング画面]

名称（コメント表示で設定）

数値表示（設定入力不可）

ランプ（ビット情報のON/OFF表示）

数値入力（設定入力可能）

以上