(株)チノー製デジタル指示調節計（ＬＴ830）サンプル画面説明書　Ver.1

1．概要
本説明書はGOT1000と(株)チノー製デジタル指示調節計（ＬＴ830）をRS232ケーブルで接続し、
調節計の各種モニタ、パラメータ設定等を行うサンプル画面の説明書です。

２．システム構成（１：１接続）
本サンプルのシステム構成を以下に示します。

③デジタル指示調節計

LT83010000-20A

・制御方式：PID制御

(設定によりON/OFF制御可)

・警報設定 EV1：AH

EV2：AL

②変換器

SC8-10

通信方式

・19200bps

・RS-485

①ＧＯＴ

・GOT1000
（GT15**-VTBA）

・オプション機能ボード

④圧着端子付熱電対
オムロン製　E52-CA1GT-14

| 素線の種類 | K(CA) |
| --- | --- |
| 階級 | クラス2 |
| 温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0～+350℃ |

RS232

ケーブル

RS485

ケーブル

ユーザ

作成

ユーザ

作成

※接続形態の詳細については、

｢GOT1000シリーズ接続マニュアル｣をご参照ください。

※調節計の各種項目やパラメータの詳細については、｢LT830デジタル指示調節計 取扱説明書｣、

初期画面

調節計画面

パラメータ画面

｢LT830デジタル指示調節計 通信インターフェイス取扱説明書｣をご参照ください。

３．画面説明
３．１ 画面遷移

３．２ 機能説明

| 画面No | 画 面 | 機能説明 |
| --- | --- | --- |
| B-１ | 初期画面 | 画面をタッチにより、調節計画面に切替わります。 |
| B-２ | 温調画面 | ①フェースプレートにて以下行うことができます。 ・AT、EV1、EV2でのステータス表示 ・PV、SV、MV値の表示 ・SV値の設定変更 ・オートチューニングのスタート／ストップ切替え ・局番切換え(本サンプルは､局番１で設定しています) ②ヒストリカルトレンドグラフにて、ＰＶ、ＳＶ、ＭＶ値モニタや履歴情報を 表示できます。(履歴情報は、W-2を表示します。) |
| B-３ | パラメータ画面 | 各種パラメータの設定、モニタを行います。 |

４．動作環境
本サンプルの動作には、以下の準備が必要になります。
４．１．GOT側で必要な機材
・GT15 VGAタイプ

・オプション機能ボード

４．２． インストールが必要なＯＳ

| 項番 | 分 類 | ＯＳ内容 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 通信ドライバ | チノー調節計(MODBUS) | 調節計使用 |
| ２ | 拡張機能OS | ストローク基本フォント(日本) | ストロークフォント使用 |
| ３ | オプション機能OS | ロギング | ヒストリカルトレンドグラフ表示 |

４．３．機器設定情報

| 項番 | 項 目 | 設定値 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＧＯＴの設定 | 調節計の設定※ |  |
| 1 | ボーレート | 19200(BPS) | 192 |  |
| 2 | データ長 | 8bit | 8n1 |  |
| 3 | ストップビット | 1bit |  |  |
| 4 | パリティ | 無 |  |  |
| 5 | リトライ回数(R) | 3(回) |  |  |
| 6 | 通信タイムアウト時間 | 1(秒) |  |  |
| 7 | 自局アドレス | 1 |  |  |
| 8 | 送信ディレイ時間 | 5(ms) |  |  |
| 9 | 形式 | 1 |  |  |
| 10 | プロトコル |  | MODBUS RTU |  |
| 11 | 通信機能 |  | Con |  |

（２）その他

・ＧＯＴで時計情報を設定する場合は、GOTにバッテリを装着してください。
(調節計は時計情報を持っていません)

・本サンプルデータを使用する場合はGT-Designer2Version2.56J以上をご使用ください。

５．画面説明

５．１．初期画面(起動画面)

画面をタッチすることにより、｢温調画面｣に遷移します。

※本サンプルでは、ＧＯＴ起動時にスクリプトで局番｢１｣にセットしています。（GD10=1）

５．２．温調画面

⑧

④

①

②

③

⑤

⑥

⑦

⑨

⑩

指示調節計の温度設定や各種モニタを行います。

①オートチューニング中に、緑色点滅表示します。
　オートチューニングの設定は、⑥ボタンをタッチにて実行／解除できます。
②※本サンプルでは、ＰＶ値が絶対値上限値(ＡＨ)以上の時、赤点灯表示します。

③※本サンプルでは、ＰＶ値が絶対値下限値(ＡＬ)以下の時、赤点灯表示します。

④ＰＶ、ＳＶ、ＭＶ値をモニタできます。またＰＶ値はGOTの数値表示設定により、測定温度が80℃以上の場合、赤く点滅します。

⑤タッチすることにより、ＳＶ値の変更を行います。±１、±１０ボタンで設定値が変化します。

⑥タッチすることにより、オートチューニングのスタート／ストップを切り替えます。

⑦数値入力により、局番切替えができます。(未接続の局番に切替えた時は、画面切替時に表示更新されます)
尚､本サンプルでは､ロギングやトレンドグラフを局番切換えの対象にしていませんのでご注意ください。
指示調節器の局番設定はシステム構成の中に，自局アドレスで設定した局番の指示調節器が必ず存在するようにしてください。自局アドレスの設定の詳細は，｢GOT1000ｼﾘｰｽﾞ接続ﾏﾆｭｱﾙ｣を参照してください。

⑧ＰＶ、ＳＶ、ＭＶ値をヒストリカルトレンドグラフで表示します。(ＰＶ：緑色、ＳＶ：赤色、ＭＶ：水色)

なお、本グラフは、グラフ変化を分かりやすくするため０～１００の範囲で表示します。

また、１つのヒストリカルトレンドグラフ内に異なるレンジのグラフを表示する場合、基準になるレンジを決め、

他のデータをスケール変換する計算式が必要となります。

⑨タッチすることにより、パラメータ画面に遷移します。

⑩タッチすることにより、グラフ情報をモニタします。

また、｢カーソル表示｣をタッチすると、ＰＶ、ＳＶ、ＭＶ値の履歴情報を表示します。

※②、③については、調節計の前面のLEDと同等の機能になります。

このため、調節計側の設定内容とパラメータのイベント設定（イベント１、イベント２）によって動作が異なります。詳しくは、調節計側のマニュアルをご参照ください。

５．３．パラメータ画面

①

②

②

③

③

パラメータの設定、各種モニタが行えます。

①タッチすることにより、温調画面に遷移します。

②パラメータの項目を表示します。

③黄色文字個所：数値入力により、パラメータ値の変更ができます。
白色文字個所：パラメータ値をモニタします。(リードのみになります)

- パラメータ設定にあたり、下記にご注意ください。
（１）｢イベント１｣(EV1)、｢イベント２｣(EV2)は、調節計側のイベント設定や接続している温度センサ等によって
　　設定範囲が異なります。これらを変更する場合は、数値入力オブジェクトの入力形式、入力範囲等も変更
　　してください。
（２）本サンプルでは、温度センサの測定範囲が0～350℃のため、いくつかのパラメータの入力範囲を0～350℃
　　 に合わせて設定していますが、お客様の用途やセンサの種類等により、設定値を変更してください。
（３）本サンプルでの数値オブジェクトの設定は、｢リニア小数点｣を｢０｣に合わせて設定しています。
　  小数点の単位を変更する場合は、各種数値オブジェクトの入力形式や入力範囲も変更する必要があります。
（４）｢制御出力値（MV2）(冷却出力)｣、｢MV2ステータス｣は、調節計が冷却オプションに対応している形式のみ
   機能します。

また､本画面では、パラメータの特別な値を表示した場合、白色フォントで表示します。

６．ユーザカスタマイズ時の注意点

６．１．通信I//Fの変更時

本サンプル画面では、標準I/F（CH No.1）を使用して接続しています。

拡張I/Fに変更する場合はGT Designer2又はGOTのユーティリティにて拡張I/Fの装着段に“CH　No”、“通信ドライバ”、“接続機器設定”を設定してください。

また、拡張I/F使用時には通信ユニットが必要となります。

- （以下は、標準I/Fに設定する場合）

６．２．調節計の複数台接続

本サンプルでは、予め間接指定の局番設定をおこなっています。
局番設定の詳細については、｢GOT1000シリーズ接続マニュアル｣、｢GTDesigner2画面設計マニュアル｣を
ご参照ください。

以上