GOT1000マルチ接続時機器間データ転送サンプル説明書（Ver.1）

本説明書はGOT1000にマルチ接続された機器（山武温調器とシーケンサ）間のデータ転送を、スプリクト機能を用いて行う方法を、サンプル画面で説明するものです。

バス接続ユニットGT15-QBUS(QBUS2)

１、システム構成

GOT1000シリーズ

GT1585-STBA（背面）

RS422／485シリアル通信ユニット

GT15-RS4-TE

山武製温調器

DMC10D2TR0100

バス接続ケーブル

GT15-QC□□B／BS

RS422／485接続ケーブル

Q06H

CPU

Q61P

２、機能説明

２－１、シーケンサから温調器へのデータ書込み

シーケンサ内で決定した、温調器の設定値をGOTの内部デバイスを介して、温調器に書き込みます。

本サンプルでは画面からシーケンサデバイス（D1000、D1001）に書き込んだ値を、「転送（青）」を押すことで、GOT内部デバイス（GD1000、GD1001）に転送し、これを温調器の設定値（SV1、SV2）へ書き込みます。データ転送の高速化のためシーケンサからGOTへは１００ワードの一括転送としています。

２－２、温調器からシーケンサへのデータ読出し

温調器の検出値や出力値を、GOT内部デバイスを介して、シーケンサに読出します。

本サンプルでは温調器の温度検出値（PV1、PV2）や操作量（MV1、MV2）をGOT内部デバイス（GD1200～1203）へ読出しておき、「転送（赤）」を押すことでGOTの内部デバイス（GD1200～1203）をシーケンサデバイス（D1200～1203）に転送します。データ転送の高速化のためGOTからシーケンサへは１００ワードの一括転送としています。

注）GOT内部デバイスを介さず、温調器デバイスとシーケンサデバイスの１対1の直接転送も可能

です。但しこの方式で大量のデータを処理した場合、GOTの応答速度や表示が遅くなる場合があり

ます。

３、画面

SV設定ch1

シーケンサ

デバイスを

表示

温調器

デバイスを

表示

スプリクト

例を表示

PV読出ch1

MV読出ch1

シーケンサから温調器へ

温調器からシーケンサへ

スプリクト例