横河電機㈱指示調節計：フェイスプレート説明書（Ver.1）

本説明書はGOT1000と横河電機㈱指示調節計：ＵＴ１５２－ＲＮ／ＡＬ／ＲＳをシリアル（RS485）で

接続し、SV値変更、PV値モニタ、MV値モニタを行うサンプル画面の説明書です。

１．システム構成（１：１接続）

GOT1000

（GT15**－ＶGA）

増設メモリ付きオプション機能ボード

GT15-QFNB48M

横河電機㈱指示調節器

UT152-RN/AL/RS

温度センサ

オムロン

E52-CA1GT-14

K:CLASS:2

RS485（拡張I/F）

・GT15-RS4-TE

・ﾎﾞｰﾚｰﾄ：9600bps

・ﾃﾞｰﾀ長：8bit

・ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：1bit

・ﾊﾟﾘﾃｨ：偶数

・送信ディレイ時間：5ms

- 制御方式：ON/OFF制御
(指示調節器の設定により、

PID制御も可)

- 警報設定　ＡＬＭ１（測定値上限）

ＡＬＭ２（測定値下限）

・入力種別：K熱電対

(センサ動作範囲：0～350℃)

２．機能説明

２．１．トップ画面

・中央部をタッチで温度モニタ画面へ遷移します。

２．２．温度モニタ画面

２．２．１　フェイスプレート

・SV値変更

SV値設定の変更を行います。±１、±１0ボタンで設定値が変化します。

・SV値モニタ

SV値をモニタします。

・PV値モニタ

PV値を表示します。温度センサの測定温度により値が変化します。

ＧＯＴの数値表示設定により、測定温度が80℃以上の場合、赤く点滅します。

・MV値モニタ

MV値の数値表示を行います。

・警報の表示

指示調節器の警報状態を表示します。

警報発生時はＡＬＭ１、２が点灯します。

本警報は指示調節器での制御となり、指示調節器の設定が必要となります。

・局番切換え指定

制御する指示調節器の局番号を指定して下さい。

ＧＯＴは設定された局番号の指示調節器を制御します。

２．２．２ヒストリカルトレンドグラフ
・SV値グラフ表示（0～100）

SV値をグラフ表示します。

・PV値グラフ表示（0～100）

PV値をグラフ表示します。

（温度センサレンジは0～350であるがグラフ変化を分かりやすくするため0~100で表示します。）

・MV値グラフ表示（0～100）

MV値をグラフ表示します。

２．３．パラメータ画面

指示調節器のパラメータを設定する画面です。

２．４．その他

・１つのヒストリカルトレンドグラフ内に異なるレンジのグラフを表示する場合、

基準になるレンジを決め、他のデータをスケール変換する計算式が必要となります。

・指示調節器の局番設定はシステム構成の中に，自局アドレスで設定した局番の指示調節器が

必ず存在するようにしてください。自局アドレスの設定の詳細は，下記を参照してください。

（ＧＯＴ１０００シリーズ接続マニュアル　29.3.3 節 通信インタフェースを設定する（接続機器設定））

３．動作環境

・作画ソフトウェア

GT-Designer2Version2.5６Ｊ以降

・必要なＯＳ

基本ＯＳ

通信ドライバ　　　横河電機ＧＲＥＥＮ／ＵＴ１００／ＵＴ２０００

オプションＯＳ　　ロギング

（上記ロギングＯＳにて、ヒストリカルトレンドグラフを表示しています。）

・オプション機能ボード又は、増設メモリ付きオプション機能ボード

（GT15-FNB、GT15-QFNB、GT15-QFNB16M、GT15-QFNB32M、GT15-QFNB48M、GT15-MESB48Mのいずれか）

４．画面内容説明

４．１．トップ画面

画面をタッチすることで

メイン画面へ遷移します。

４．２．温度モニタ画面

パラメータ設定画面へ

遷移します。

PV、SV、MV値をグラフで表示します。

PV：緑色、SV：水色、MV：黄色

フェイスプレートを表示します。

[フェースプレート]

現在のPV値、設定したSV値、MV値を表示します。

指示調節器のアラーム状態を示します。

発生時は赤色点灯します。

SV値を設定するキーです。

押下することにより

SV値をアップ／ダウンします。

ＧＯＴで表示する指示調節器の局番号を入力します。

４．３．パラメータ画面

メイン画面へ遷移します。

パラメータの入力が可能です。

パラメータの入力が可能です。